TABELAS DA NORMA DE QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO

(Portaria 1469, de 29/12/2000)

Art.12. A água potável deve estar em conformidade com o padrão microbiológico conforme Tabela I, a seguir:

Tabela I

Padrão microbiológico de potabilidade da água para consumo humano

| PARÂMETRO | VMP(1) |
| --- | --- |
| Água para consumo humano(2) |  |
| Escherichia coli ou coliformes termotolerantes(3) | Ausência em 100ml |
| Água na saída do tratamento |  |
| Coliformes totais | Ausência em 100ml |
| Água tratada no sistema de distribuição (reservatórios e rede) |  |
| Escherichia coli ou coliformes termotolerantes(3) | Ausência em 100ml |
| Coliformes totais | Sistemas que analisam 40 ou mais amostras por mês: Ausência em 100ml em 95% das amostras examinadas no mês; Sistemas que analisam menos de 40 amostras por mês: Apenas uma amostra poderá apresentar mensalmente Resultado positivo em 100ml |

NOTAS: (1) valor máximo permitido.

(2) água para consumo humano em toda e qualquer situação, incluindo fontes individuais como poços, minas, nascentes, dentre outras.

(3) a detecção de Escherichia coli deve ser preferencialmente adotada.

Tabela 2

Padrão de turbidez para água pós-filtração ou pré-desinfecção

| TRATAMENTO DA ÁGUA | VMP(1) |
| --- | --- |
| Desinfecção (água subterrânea) | 1,0 UT(2) em 95% das amostras |
| Filtração rápida (tratamento completo ou filtração direta) | 1,0 UT(2) |
| Filtração lenta | 2,0 UT(2) em 95% das amostras |

NOTAS: (1) Valor máximo permitido.

(2) Unidade de turbidez.

Art. 16. A água potável deve estar em conformidade com o padrão de radioatividade expresso na Tabela 4, a seguir:

Tabela 4

Padrão de radioatividade para água potável

| Parâmetro | Unidade | VMP(1) |
| --- | --- | --- |
| Radioatividade alfa global | Bq/L | 0,1(2) |
| Radioatividade beta global | Bq/L | 1,0(2) |

NOTAS: (1) Valor máximo permitido.

(2) Se os valores encontrados forem superiores aos VMP, deverá ser feita a identificação dos radionuclídeos presentes e a medida das concentrações respectivas. Nesses casos, deverão ser aplicados, para os radionuclídeos encontrados, os valores estabelecidos pela legislação pertinente da Comissão Nacional de Energia Nuclear - CNEN, para se concluir sobre a potabilidade da água.

Art.15. A água potável deve estar em conformidade com o padrão de substâncias químicas que representam risco para a saúde expresso na tabela 3, a seguir:

Tabela 3

Padrão de potabilidade para substâncias químicas que representam risco à saúde

| PARÂMETRO | Unidade | VMP(1) |  | PARÂMETRO | Unidade | VMP(1) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| INORGÂNICAS |  |  |  | AGROTÓXICOS |  |  |
| Antimônio | mg/L | 0,005 |  | Alaclor | µg/L | 20,0 |
| Arsênio | mg/L | 0,01 |  | Aldrin e Dieldrin | µg/L | 0,03 |
| Bário | mg/L | 0,7 |  | Atrazina | µg/L | 2 |
| Cádmio | mg/L | 0,005 |  | Bentazona | µg/L | 300 |
| Cianeto | mg/L | 0,07 |  | Clordano (isômeros) | µg/L | 0,2 |
| Chumbo | mg/L | 0,01 |  | 2,4 D | µg/L | 30 |
| Cobre | mg/L | 2 |  | DDT (isômeros) | µg/L | 2 |
| Cromo | mg/L | 0,05 |  | Endossulfan | µg/L | 20 |
| Fluoreto(2) | mg/L | 1,5 |  | Endrin | µg/L | 0,6 |
| Mercúrio | mg/L | 0,001 |  | Glifosato | µg/L | 500 |
| Nitrato (como N) | mg/L | 10 |  | Heptacloro e Heptacloro epóxido | µg/L | 0,03 |
| Nitrito (como N) | mg/L | 1 |  | Hexaclorobenzeno | µg/L | 1 |
| Selênio | mg/L | 0,01 |  | Lindano (-BHC) | µg/L | 2 |
| ORGÂNICAS |  |  |  | Metolacloro | µg/L | 10 |
| Acrilamida | µg/L | 0,5 |  | Metoxicloro | µg/L | 20 |
| Benzeno | µg/L | 5 |  | Molinato | µg/L | 6 |
| Benzo[a]pireno | µg/L | 0,7 |  | Pendimetalina | µg/L | 20 |
| Cloreto de Vinila | µg/L | 5 |  | Pentaclorofenol | µg/L | 9 |
| 1,2 Dicloroetano | µg/L | 10 |  | Permetrina | µg/L | 20 |
| 1,1 Dicloroeteno | µg/L | 30 |  | Propanil | µg/L | 20 |
| Diclorometano | µg/L | 20 |  | Simazina | µg/L | 2 |
| Estireno | µg/L | 20 |  | Trifluralina | µg/L | 20 |
| Tetracloreto de Carbono | µg/L | 2 |  | CIANOTOXINAS |  |  |
| Tetracloroeteno | µg/L | 40 |  | Microcistinas(3) | µg/L | 1,0 |
| Triclorobenzenos | µg/L | 20 |  |  |  |  |
| Tricloroeteno | µg/L | 70 |  |  |  |  |
| DESINFETANTES E PRODUTOS SECUNDÁRIOS DA DESINFECÇÃO |  |  |  |  |  |  |
| Bromato | mg/L | 0,025 |  | Monocloramina | mg/L | 3 |
| Clorito | mg/L | 0,2 |  | 2,4,6 Triclorofenol | mg/L | 0,2 |
| Cloro livre | mg/L | 5 |  | Trihalometanos Total | mg/L | 0,1 |

NOTAS: (1) Valor máximo permitido.

(2) Os valores recomendados para a concentração de íon fluoreto devem observar à legislação específica vigente relativa à fluoretação da água, em qualquer caso devendo ser respeitado o VMP desta Tabela.

(3) É aceitável a concentração de até 10 µg/L de microcistinas em até 3 (três) amostras, consecutivas ou não, nas análise realizadas nos últimos 12 (doze) meses.

(4) Análise exigida de acordo com o desinfetante utilizado.

Art. 17. A água potável deve estar em conformidade com o padrão de aceitação de consumo expresso na Tabela 5, a seguir:

Tabela 5

Padrão de aceitação para consumo humano

| Parâmetro | Unidade | VMP(1) |
| --- | --- | --- |
| Alumínio | mg/L | 0,2 |
| Amônia (como NH3) | mg/L | 1,5 |
| Cloreto | mg/L | 250 |
| Cor Aparente | uH(2) | 15 |
| Dureza | mg/L | 500 |
| Etilbenzeno | mg/L | 0,2 |
| Ferro | mg/L | 0,3 |
| Manganês | mg/L | 0,1 |
| Monoclorobenzeno | mg/L | 0,12 |
| Odor | - | Não objetável(3) |
| Gosto | - | Não objetável(3) |
| Sódio | Mg/L | 200 |
| Sólidos dissolvidos totais | Mg/L | 1.000 |
| Sulfato | Mg/L | 250 |
| Sulfeto de Hidrogênio | Mg/L | 0,05 |
| Surfactantes | Mg/L | 0,5 |
| Tolueno | Mg/L | 0,17 |
| Turbidez | UT(4) | 5 |
| Zinco | Mg/L | 5 |
| Xileno | Mg/L | 0,3 |

.				NOTAS: (1) Valor máximo permitido.

(2) Unidade Hazen (mg Pt–Co/L).

(3) critério de referência

(4) Unidade de turbidez

Art. 18. Os responsáveis pelo controle da qualidade da água de sistema ou solução alternativa de abastecimento de água devem elaborar e aprovar, junto à autoridade de saúde pública, o plano de amostragem de cada sistema, respeitando os planos mínimos de amostragem expressos nas tabelas 6, 7, 8 e 9.

Tabela 6

Número mínimo de amostras para o controle da qualidade da água de sistema de abastecimento, para fins de análises físicas, químicas e de radioatividade, em função do ponto de amostragem, da população abastecida e do tipo de manancial.

| Parâmetro | Tipode manancial | Saída do tratamento (nºde amostras por un de tratamento) | Sistema de distribuição (reservatórios e rede) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | População abastecida |  |  |
|  |  |  | <50.000 hab. | 50.000 a 250.000 hab. | > 250.000 hab. |
| Cor TurbidezpH | Superficial | 1 | 10 | 1/5.000 hab. | 40+(1/25.000hab) |
|  | Subterrâneo | 1 | 5 | 1/10.000 hab. | 20+(1/50.000hab) |
| CRL(1) | Superficial | 1 | Conforme § 3º do artigo 18 |  |  |
|  | Subterrâneo | 1 |  |  |  |
| Fluoreto | Superficial ou subterrâneo | 1 | 5 | 1/10.000hab | 20+(1/50.000hab) |
| Cianotoxinas | Superficial | Conforme § 5º artigo 18 | - | - | - |
| Trihalometanos | Superficial | 1 | 1(²) | 4(²) | 4(²) |
|  | Subterrâneo | - | 1(²) | 1(²) | 1(²) |
| Demais Parâmetros | Superficial ou Subterrâneo | 1 | 1(4) | 1(4) | 1(4) |

Notas:

(1) Cloro residual livre. (2) As amostras devem ser coletadas, preferencialmente, em pontos de maior tempo de detenção da água no sistema de distribuição. (3) Apenas será exigida obrigatoriedade de investigação dos parâmetros radioativos quando da evidência de causas de radiação natural ou artificial. (4) Dispensada análise na rede de distribuição quando o parâmetro não for detectado na saída do tratamento e, ou, no manancial, à exceção de substâncias que potencialmente possam ser introduzidas no sistema ao longo da distribuição.

. Tabela 7

Freqüência mínima de amostragem para o controle da qualidade da água de sistema de abastecimento, para fins de análises físicas, químicas e de radioatividade, em função do ponto de amostragem, da população abastecida e do tipo de manancial

| Parâmetros | Tipo de manancial | Saída do tratamen- to (freqüência por un de tratamento) | Sistema de distribuição (reservatórios e rede) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | População abastecida |  |  |
|  |  |  | <50.000 hab. | 50.000 a 250.000 hab. | > 250.000 hab. |
| Cor, Turbidez, pH e Fluoreto | Superficial | a cada duas horas | Mensal | Mensal | Mensal |
|  | Subterrâneo | Diária |  |  |  |
| CRL(¹) | Superficial | a cada duas horas | (Conforme § 3º do artigo 18) |  |  |
|  | Subterrâneo | Diária |  |  |  |
| Cianotoxinas | Superficial | Semanal(conforme §5º artigo 18) | - | - | - |
| Trihalometanos | Superficial | Trimestral | Trimestral | Trimestral | Trimestral |
|  | Subterrâneo | - | Anual | Semestral | Semestral |
| Demais Parâmetros(³) | Subterrâneo ou Subterrâneo | Semestral | Semestral(³) | Semestral(³) | Semestral(³) |

Notas:

(1) Cloro residual livre. (2) Apenas será exigida obrigatoriedade de investigação dos parâmetros radioativos quando da evidência de causas

de radiação natural ou artificial. (3) Dispensada análise na rede de distribuição quando o parâmetro não for detectado na saída do tratamento

e, ou, no manancial, à exceção de substâncias que potencialmente possam ser introduzidas no sistema ao longo da distribuição.

Tabela 8

Número mínimo de amostras mensais para o controle da qualidade da água de sistema de abastecimento, para fins de análises microbiológicas, em função da população abastecida.

| Parâmetro | Sistema de distribuição (reservatórios e rede) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | População abastecida |  |  |  |
|  | > 250.000 hab | 50.000 a 250.000 hab | 20.000 a 250.000 hab. | > 250.000 hab |
| Coliformes totais | 10 | 1/500 hab | 30 + (1/ 2.000 hab.) | 105+ (1/5.000 hab.) Máximo de 1.000 |

Nota: na saída de cada unidade de tratamento devem ser coletadas, no mínimo, 2 (duas) amostras semanais, recomendando- se a coleta de, pelo menos, 4 (quatro) amostras semanais.

Tabela 9

Número mínimo de amostras e freqüência mínima de amostragem para o controle da qualidade da água de solução alternativa, para fins de análises físicas, químicas e microbiológicas, em função do tipo de manancial e do ponto de amostragem.

| Parâmetro | Tipo de manancial | Saída do tratamento para (água canalizada) | Número de amos- tras retiradas no ponto de consumo (para cada 500 hab.) | Freqüência de Amostragem |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Cor Turbidez pH e coliformes totais(²) | Superficial | 1 | 1 | Semanal |
|  | Subterrâneo | 1 | 1 | Mensal |
| CRL (²)(³) | Superficial ou Subterrâneo | 1 | 1 | Diário |

Notas:

(1) Devem ser retiradas amostras em, no mínimo, três pontos de consumo de água.

(2) Para veículos transportadores de água para consumo humano, deve ser realizada 1 (uma) análise de CRL em cada carga e 1 (uma) análise, na fonte de fornecimento, de cor, turbidez, PH e coliformes totais com freqüência mensal, ou outra amostragem determinada pela autoridade de saúde pública.

(3) Cloro residual livre.